Nakło nad Notecią,  15 marca 2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Zamawiający,  Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego       pn.  „Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz z przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych” zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z   § 8 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych,   Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 2

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym ws. jw. mam prośbę o przesłanie aktualnego schematu technologicznego i zwięzłego opisu technicznego stanu istniejącego oczyszczalni ścieków w Nakle n/Notecią.

Także prośba o informację nt. średniej ilości ścieków na dopływie (z roku 2021) i średnich ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych z tamtego roku, zwłaszcza ChZT i zawiesin og.

Czy prowadzone są badania jakości ścieków po osadniku wstępnym? Jak często i w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający przedstawia schemat technologiczny oraz informację na temat ścieków.

Oczyszczalnia została oddana do użytkowania 1 stycznia 1998roku  i wszystkie urządzenia zamontowane w tamtym czasie działają po dzień dzisiejszy tj. system napowietrzania, dmuchawy, pompy oraz mieszadła. W 2012 roku została zamontowana nowa wirówka firmy GEA. Na oczyszczalni nie ma osadnika wstępnego. W celu ustalenia szczegółowych informacji należy przeprowadzić wizję lokalną.

Średnie ładunki zanieczyszczeń na dopływie z roku 2021 [mg/l]:

ChZT – 1107,42

Zog – 359,5

Pog – 10,31

Nog – 104,04

BZT5 – 584,25

Qdśr – ok. 3200 m3/dobę

Termin składania ofert nie ulega zmianie.